|  |
| --- |
| **大足 区（县） 三 季度出厂水水质信息公布表****（城市）** |
| 序号 | 市政水厂 | 季度 | 监测指标 | 备注 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.3 | ≥0.1 | 　 |
| 　 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司智凤自来水厂 | 三 | 20 | 未检出 | 未检出 | ­­–– | <5.0 | 0.60 | 无 | 2.83 | 无 | –– | 0.21 | 　 |
| 　 | 重庆市双桥经开区水务有限公司 | 三 | 10 | 未检出 | 未检出 | –– | <5.0 | 0.63 | 无 | 2.67 | 无 | –– | 0.13 | 　 |
| 　 | 重庆市渝大水务有限责任公司 | 三 | 0 | 未检出 | 未检出 | –– | <5.0 | 0.60 | 无 | 2.24 | 无 | –– | 0.14 | 　 |
| 　 | 重庆市渝大水务有限责任公司（清明桥水厂） | 三 | 0 | 未检出 | 未检出 | –– | <5.0 | 0.63 | 无 | 2.32 | 无 | –– | 0.15 | 　 |
| 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 　 |

附件3

附件4

|  |
| --- |
|  **大足 区（县） 三 季度出厂水水质信息公布表****（农村）** |
| 序号 | 农村集中式供水 | 季度 | 监测指标 | 备注 |
| 菌落总数（CFU/mL）a | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位）a | 浑浊度（NTU-散射浊度单位）a | 臭和味 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L）a | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.3 | ≥0.1 | 　 |
| 　 | 重庆市大足区中敖自来水厂 | 三 | 0 | 未检出 | 未检出 | –– | <5.0 | 0.63 | 无 | 2.72 | 无 | 0.37 | –– | 　 |
| 　 | 重庆市大足区三驱自来水厂 | 三 | 88 | 未检出 | 未检出 | –– | <5.0 | 0.64 | 无 | 2.94 | 无 | 0.53 | –– | 　 |
| 　 | 重庆市大足区曙光水电实业有限公司宝顶自来水厂 | 三 | 1 | 未检出 | 未检出 | –– | <5.0 | 0.63 | 无 | 2.68 | 无 | 0.51 | –– | 　 |
| a. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定，农村小型集中式供水（日供水量在1000m3以下）部分水质指标可按表4标准执行：菌类总数≤500CFU/ml，色度≤20，浑浊度≤3，耗氧量≤5。 |

附件5

|  |
| --- |
|  **大足 区（县） 三 季度水龙头水质信息公布表****（城市）** |
| 序号 | 城市水龙头采样点 | 季度 | 监测指标 | 备注 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 | 　 |
| 　 | 智凤街道登云街215号 | 三 | 20 | 未检出 | 未检出 | –– | <5.0 | 0.59 | 无 | 2.89 | 无 | —— | 0.09 | 　 |
| 　 | 龙滩子街道花朝门12号 | 三 | 9 | 未检出 | 未检出 | –– | <5.0 | 0.64 | 无 | 2.76 | 无 | –– | 0.07 | 　 |
| 　 | 邮亭镇联通大道15号 | 三 | 94 | 未检出 | 未检出 | –– | <5.0 | 0.64 | 无 | 2.72 | 无 | –– | 0.05 | 　 |
| 　 | 龙水镇滨河路4号 | 三 | 78 | 未检出 | 未检出 | –– | <5.0 | 0.62 | 无 | 2.63 | 无 | –– | 0.05 | 　 |
| 　 | 龙岗街道商贸中心22栋1层1-11号 | 三 | 17 | 未检出 | 未检出 | –– | <5.0 | 0.61 | 无 | 2.34 | 无 | –– | 0.05 | 　 |
| 　 | 龙岗街道一环南路161号 | 三 | 28 | 未检出 | 未检出 | –– | <5.0 | 0.59 | 无 | 2.27 | 无 | –– | 0.06 | 　 |
| 　 | 龙岗街道一环北路西段329号 | 三 | 0 | 未检出 | 未检出 | –– | <5.0 | 0.62 | 无 | 2.38 | 无 | –– | 0.07 | 　 |
| 　 | 棠香街道二环南路1061号 | 三 | 30 | 未检出 | 未检出 | –– | <5.0 | 0.61 | 无 | 2.61 | 无 | –– | 0.05 | 　 |
| 　 | 棠香街道二环北路东段142号 | 三 | 0 | 未检出 | 未检出 | –– | <5.0 | 0.64 | 无 | 2.54 | 无 | –– | 0.06 | 　 |
| 　 | 棠香街道五星大道中段276号 | 三 | 17 | 未检出 | 未检出 | –– | <5.0 | 0.61 | 无 | 2.58 | 无 | –– | 0.07 | 　 |
| 　 | 大足区市民中心 | 三 | 35 | 未检出 | 未检出 | –– | <5.0 | 0.62 | 无 | 2.33 | 无 | –– | 0.05 | 　 |
| 　 | 双路镇双新路2号 | 三 | 2 | 未检出 | 未检出 | –– | <5.0 | 0.63 | 无 | 2.69 | 无 | –– | 0.06 | 　 |

附件6

|  |
| --- |
|  **大足 区（县）三季度水龙头水质信息公布表****（农村）** |
| 序号 | 农村水龙头采样地点 | 季度 | 监测指标 | 备注 |
| 菌落总数（CFU/mL）a | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位）a | 浑浊度（NTU-散射浊度单位）a | 臭和味 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L）a | 肉眼可见物 | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 | 　 |
| 　 | 中敖镇龙中街47号 | 三 | 27 | 未检出 | 未检出 | –– | <5.0 | 0.62 | 无 | 2.77 | 无 | 0.11 | –– | 　 |
| 　 | 三驱镇惠民路40号 | 三 | 5 | 未检出 | 未检出 | –– | <5.0 | 0.65 | 无 | 2.99 | 无 | 0.21 | –– | 　 |
| 　 | 宝顶镇东岳村二组169号 | 三 | 2 | 未检出 | 未检出 | –– | <5.0 | 0.61 | 无 | 2.75 | 无 | 0.10 | –– | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| a. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定，农村小型集中式供水（日供水量在1000m3以下）部分水质指标可按表4标准执行：菌类总数≤500CFU/ml，色度≤20，浑浊度≤3，耗氧量≤5。 |

注：信息发布时间统一为本工作方案要求日期前10日内

填报单位（公章）：重庆市大足区疾病预防控制中心 填报人：陈富强

单位负责人：李正强 填报时间：2020.08.27